## 1-ENTRADA DE ENERGIA
RELAÇÃO |  | OBRA: SES - TUBARÃO / SC
QUANTITATIVA |  | UNIDADE BÁSICA: EEE-XXXXXX
MAT .X | SERV. X
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1 |  | ENTRADA DE ENERGIA
DESENHO Nº 02/06
|  | Poste de concreto armado, seçao duplo T, tipo D150 daN, 7,2 m, ref, ROMAGNOLE ou similar | pç | 1
|  | Armação secundária, pesada em aço galvanizado a fogo , com um estribo, fab. ROMAGNOLE ou similar | pç | 1
|  | Isolador de roldana em porcelana vidrada marron, 72 x 72 mm, fab. GERMER ou similar | pç | 1
|  | Parafuso cabeça quadrada , tipo máquina, em aço galvanizado a fogo, bitola 16x200mm, com porca quadrada em AG, fab. ROMAGNOLE ou similar | pç | 1
|  | Conector tipo cunha para cabo 10 mm², ref. ENCESA ou similar | pç | 3
Cabeçote em alumínio, para uso em entradas de energia, fab. SÃO LUCAS ou similar, bitolas:
|  | 50 mm (2") | pç | 1
Eletroduto de Aço Galvanizado a fogo, pesado em barras de 3m, NBR 5624, FAB. THOMEU ou sim, nas bitolas:
|  | 2" (50 mm) | br | 2
|  | Luva de aço galvanizado a fogo, p/ eletroduto bitola 2" (50 mm), FAB. TUPY ou similar | pç | 4
|  | Curva de Aço Galvanizado a fogo, 90 graus, para eletroduto bitola 2"(50mm), FAB. TUPY ou sim. | pç | 1
|  | Fita de aço inoxidável, largura 1/2" carga mínima de ruptura 200 kgf, fab. FUSIMEC ou similar | m | 5
|  | Fecho para fita de aço inoxidável, 1/2", fab. FUSIMEC ou similar | pç | 10
|  | Arruela quadrada em aço galvanizado a fogo, medida externa 38mm, diâmetro de furo 18mm, espessura da chapa 3mm, FAB. ROMAGNOLE ou sim. | pç | 2
Bucha e Arruela de alumínio, nas bitolas:
|  | 50mm (2") | cj | 4
Bucha em alumínio silício, fab. WETZEL ou similar, bitolas:
|  | 2" | pç | 4
|  | Eletroduto de PVC rígido, roscável, anti-chama, NBR-15465, em barras de 3m, fab. TIGRE ou similar, bitola 40 mm (1.1/4") | br | 1
|  | Curva de PVC, roscável, anti-chama, 135º, fab. TIGRE ou similar, bitola 40 mm (1.1/4") | pç | 2
|  | Haste p/ aterramento, núcleo de aço revestido por cobre eletrolítico, diâmetro 16mm, comprimento 3m, tipo AELHT, FAB. A ELETROTÉCNICA ou sim. | pç | 1
|  | Conexão exotérmica cabo passante 25 mm² na lateral da haste 5/8", composta por molde tipo MGY2-1625, fab. MAXXWELD ou similar | pç | 1
Cartucho para conexão exotérmica, fab. MAXXWELD ou similar, tipo:
|  | Cartucho nº 90 | pç | 1
|  | Cabo de cobre, têmpera mole, classe 2, 750V, PVC 70ºC, BWF antiflam, tipo Superastic, fab. PRYSMIAN (PIRELLI) ou similar, seção 25 mm² | m | 10
|  | Disjuntor termomagnético, em caixa moldada, tripolar 40 A, 380 V, 25 kA ref. EZC100N040 fab. SCHNEIDER ou similar | pç | 1
|  | Caixa para medição de energia padrão CELESC, caixa para medidor polifásico, em policarbonato e noryl, provida de lente, dimensões 500x250x230 mm | pç | 1
|  | Cabo de cobre, têmpera mole, classe 5, 750V, PVC 70ºC, BWF antiflam, tipo Superastic Flex, fab. PRYSMIAN (PIRELLI) ou similar, seção 10mm² | m | 24
|  | Cabo de cobre, têmpera mole, classe 5, 1kV, tipo Sintenax Flex, fab. PRYSMIAN (PIRELLI) ou similar, seção 10mm² | m | 56
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos, com tampa de concreto, nas dimensões:
|  | 300 x 300 x 400mm | pç | 1
Fita de plástico isolante, larg. 19mm, Rolo de 10m, FAB. 3M ou sim, nas cores:
|  | Vermelha | pç | 1
|  | Amarela | pç | 1
|  | Branca | pç | 1
|  | Mão de obra de instalação | gb | 1
TOTAL

## 2-RAMAL ALIMENTADOR BOMBAS
RELAÇÃO |  | OBRA: SES - TUBARÃO / SC
QUANTITATIVA |  | UNIDADE BÁSICA: EEE-XXXXXX
MAT .X | SERV. X
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
2 |  | RAMAL ALIMENTADOR DAS BOMBAS DA EEE
DESENHO Nº 04/06
Eletroduto de PVC rígido, roscável, anti-chama, NBR-15465, em barras de 3m, fab. TIGRE ou similar, bitola:
|  | 40mm (1.1/4") | br | 2
Braçadeira em PVC, fab. WETZEL ou similar, bitola:
|  | 1.1/4" | pç | 8
Caixa de passagem e ligação em liga de alumínio, tipo condulete, tamanho DIIT, instalação interna, fab. DAISA ou similar, rosca bitola 1.1/4", tipos:
|  | C | pç | 1
|  | LL | pç | 1
|  | T | pç | 1
Tampa para equipamento em alumínio, com parafusos para instalação em condulete, fab. DAISA ou similar, cega, bitola:
|  | 1.1/4" | pç | 3
Prensa cabo em poliamida, IP65, rosca BSP, fab. ACE ou similar, bitola:
|  | 1.1/4" | pç | 2
Bucha em alumínio silicio, fab. WETZEL ou similar, bitolas:
|  | 1.1/4" | pç | 2
|  | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos, com tampa de concreto, dimensões 400 x 400 x 400mm | pç | 1
|  | Mão de obra de instalação | gb | 1
TOTAL

## 3-INSTALAÇÕES DE COMANDO EEE
RELAÇÃO |  | OBRA: SES - TUBARÃO / SC
QUANTITATIVA |  | UNIDADE BÁSICA: EEE-XXXXXXXXXX
MAT .X | SERV. X
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
3 |  | INSTALAÇÕES DE COMANDO DA EEE
DESENHO Nº 04/06
Eletroduto de PVC rígido, roscável, anti-chama, NBR-15465, em barras de 3m, fab. TIGRE ou similar, bitola:
|  | 25mm (3/4") | br | 2
Braçadeira em PVC, fab. WETZEL ou similar, bitola:
|  | 3/4" | pç | 4
Caixa de passagem e ligação em PVC, tipo condulete, tamanho DIIT, instalação interna, fab. WETZEL ou similar, rosca bitola 3/4", tipos:
|  | C | pç | 1
Tampa para equipamento em PVC de cor cinza, com encaixe para instalação em condulete, fab. WETZEL ou similar , cega
|  | 3/4" | pç | 1
Prensa cabo em poliamida, IP65, rosca BSP, fab. ACE ou similar, bitola:
|  | 3/4" | pç | 1
Bucha em PVC, fab. WETZEL ou similar, bitolas:
|  | 3/4" | pç | 1
|  | Tubo de PVC, para uso em esgoto, série normal, barras de 6,0m, fab. TIGRE ou similar, bitola DN 100 | br | 1
|  | Cabo de controle numerado, de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5, 0,3/0,5kV, PVC 70C, tipo Sintenax Flex Controle, fab. PIRELLI ou similar, seção 2x1,0mm² | m | 10
|  | Sensor de nivel, pressão hidrostática, IP 68, aço inox, alim. 10-30VCC, 4-20mA, escala 0-10mca, conexão 1/2", com 15m de cabo de poliuretano, mod. LH-10, fab. WIKA ou similar | pç | 1
|  | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos, com tampa de concreto, dimensões 400 x 400 x 400mm | pç | 1
|  | Mão de obra de instalação | gb | 1
TOTAL

## 4-ATERRAMENTO
RELAÇÃO |  | OBRA: SES - TUBARÃO / SC
QUANTITATIVA |  | UNIDADE BÁSICA: EEE-XXXXXX
MAT .X | SERV. X
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
4 |  | INSTALAÇÕES DE ATERRAMENTO
DESENHO Nº 05/06
|  | Haste de aterramento, núcleo de aço revestido por cobre eletrolítico, diâmetro 5/8", comprimento 3,00m, fab. INTELLI ou similar | pç | 3
|  | Conexão exotérmica cabo passante 25 mm² na lateral da haste 5/8", composta por molde tipo MGY2-1625, fab. MAXXWELD ou similar | pç | 2
|  | Conexão exotérmica entre extremidade de um cabo e o topo da haste, composta por molde tipo MGR1-1625, fab. MAXXWELD ou similar | pç | 1
Cartucho para conexão exotérmica, fab. MAXXWELD ou similar, tipo:
|  | Cartucho nº 65 | pç | 2
|  | Cartucho nº 90 | pç | 1
|  | Cabo de cobre, têmpera mole, classe 2, 750V, PVC 70ºC, BWF antiflam, tipo Superastic, fab. PRYSMIAN (PIRELLI) ou similar, seção 25mm² | m | 3
|  | Cabo de cobre nu, têmpera meia dura, encordoamento classe 2A, fab. INTELLI ou similar, bitola 25mm² | m | 7
|  | Estudo à ser feito pós-implantação, sobre a resistência do aterramento, afim de garantir uma resistência de 10 ohms para a instalação em qualquer época do ano. Este relatório deve estar anexado ao projeto. | gb | 1
|  | Mão de obra de instalação | gb | 1
TOTAL

## 5-MEDIDOR DE VAZÃO
RELAÇÃO |  | OBRA: SES - TUBARÃO / SC
QUANTITATIVA |  | UNIDADE BÁSICA: EEE-XXXXXXX
MAT .X | SERV. X
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
5 |  | INSTALAÇÕES DO MEDIDOR DE VAZÃO
DESENHO Nº 04/06
Eletroduto de PVC rígido, roscável, anti-chama, NBR-15465, em barras de 3m, fab. TIGRE ou similar, bitola:
|  | 25mm (3/4") | br | 2
Prensa cabo em poliamida, IP65, rosca BSP, fab. ACE ou similar, bitola:
|  | 3/4" | pç | 2
|  | Arame de aço galvanizado, ref. GERDAU ou similar nas bitola 12 BWG | kg | 0.5
|  | Mão de obra de instalação | gb | 1
TOTAL