## QUEDA DE TENSÃO
PLANILHA DE QUEDA DE TENSÃO
SES - TUBARÃO/ SC - EEE-XXXXX | [9 empty] | QUEDA PERMITIDA | 7%
SES - TUBARÃO / SC - EEE-TEIXEIRA
VEM DA MEDIÇÃO
CCM01
EEE-B1
EEE-B2
DADOS PARA CALCULO [FP = 0,96] | [7 empty] | TENSÃO TRIFASICA DE OPERAÇÃO (V): |  |  | 380
BITOLA CABO (mm2) | INDICE K PVC [70ºC] | INDICE K EPR [90ºC] | BITOLA CABO (mm2) |  | INDICE K PVC [70ºC] |  |  | INDICE K EPR [90ºC] | BITOLA CABO (mm2) | INDICE K PVC [70ºC] | INDICE K EPR [90ºC]
1.5 | 23.9 | 24.1 | 25 |  | 1.49 |  |  | 1.5 | 150 | 0.3 | 0.3
2.5 | 14.7 | 15 | 35 |  | 1.09 |  |  | 1.09 | 185 | 0.25 | 0.25
4 | 9.15 | 9.3 | 50 |  | 0.82 |  |  | 0.82 | 240 | 0.21 | 0.21
6 | 6.14 | 6.2 | 70 |  | 0.59 |  |  | 0.58 | 300 | 0.18 | 0.18
10 | 3.67 | 3.7 | 95 |  | 0.44 |  |  | 0.44 | 400 | 0.15
16 | 2.33 | 2.34 | 120 |  | 0.36 |  |  | 0.35 | 500 | 0.14
Q = (D x I x K x 100)/V | Q = QUEDA DE TENSÃO EM % D = DISTÂNCIA(km) I = CORRENTE(A) K = INDICE DO CABO(v/km) V = TENSÃO(v)
TRECHO DO | CARGA (VA) | CORRENTE (A) | DIST. (km) | CABO P/ FASE | BITOLA CABO |  |  | ISOLACÃO | INDICE K | Q = QUEDA DE TENSÃO
CIRCUITO |  | I | D |  |  | mm² |  | PVC / EPR | (V/A.km) | PARCIAL | ACUMULADA
MEDIÇÃO CELESC - CCM01 | 15492 | 40 | 0.014 | 1 | 4# | 10 | mm² | EPR | 3.7 | 0.54526 | 0.54526 | 3.7
CCM01 - EEE-B1 | 11020 | 16.75 | 0.015 | 1 | 4# | 2.5 | mm² | PVC | 14.7 | 0.97194 | 1.5172 | 14.7
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CCM01 - EEE-B2 | 11020 | 16.75 | 0.015 | 1 | 4# | 2.5 | mm² | PVC | 14.7 | 0.97194 | 1.5172 | 14.7
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0
0
0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3#10(10) mm²
dist. 14 m
CABO ESPECIAL
dist. 15 m
CABO ESPECIAL
dist. 15 m

## Plan2
EPR |  | PVC
1.5 | 24.1 | 1.5 | 23.9
2.5 | 15 | 2.5 | 14.7
4 | 9.3 | 4 | 9.15
6 | 6.2 | 6 | 6.14
10 | 3.7 | 10 | 3.67
16 | 2.34 | 16 | 2.33
25 | 1.5 | 25 | 1.49
35 | 1.09 | 35 | 1.09
50 | 0.82 | 50 | 0.82
70 | 0.58 | 70 | 0.59
95 | 0.44 | 95 | 0.44
120 | 0.35 | 120 | 0.36
150 | 0.3 | 150 | 0.3
185 | 0.25 | 185 | 0.25
240 | 0.21 | 240 | 0.21
300 | 0.18 | 300 | 0.18
400 |  | 400 | 0.15
500 |  | 500 | 0.14